浙江艺术职业学院询价采购函
各供应商：

我校以询价方式确定1家供应商为我校提供2019年度学校本部及东冠校区消防系统维保服务,年度最高预算为5.1万元，服务时间为2019年1月1日至2019年12月31日。请各供应商仔细阅读我方需求（附件1）及询价注意事项，并提供一次性报价（不得更改）。供应商一旦提交响应文件，则视为完全响应本采购函附件1中所涉及的一切需求。中标供应商与我校签订定点服务合同。
注意事项：
1、供应商资格要求：
（1）符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求；

（2）具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力；  

（3）取得消防设施维护保养检测机构二级资质及以上； 

（4）自2016年1月1日起至今，在经营活动中没有重大违法记录； 

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本地化服务要求：

要求杭州市区辖区供应商；同等条件下，公司本部距离我校近的供应商优先考虑。

3、响应文件的组成（正本一份，副本二份,须按以下顺序装订，分别加盖公章后妥善密封。资料提供不全或未密封可能会导致无效标）

（1）《维保服务费报价一览表》、《消防系统常用配件报价一览表》
（2）法定代表人授权委托书
（3）营业执照复印件

（4）无重大违法记录承诺函

（5）相关资质证书

（6）2016年1月1日至2018年12月31日高校消防系统维保服务业绩（以加盖公章的合同复印件为准）
  （7）响应供应商认为有必要提供的其他资料;
4、报价：⑴、维保服务费报价为合同期内维保服务综合总价，包括服务中所包含的劳务、培训、消耗品、税金等一切支出，即开票价格；（2）供应商还需对常用配件的单价进行报价，作为评审参考依据；(3)、本项目有最高预算限价，超过预算的报价视为无效报价；(4)、供应商报价币种为人民币。
5、成交供应商所提供的维保服务的质量及要求须符合国家规定的有关标准。供应商擅自变更服务内容或无故拒绝履约的，将按照《政府采购法》相关规定进行处理。
6、响应方式及成交：
⑴、意向服务商在响应前应向我校保卫处详细咨询服务需求，充分考虑后报价。保卫处联系人：张老师 0571-87150077。

⑵、响应服务商应在2019年1月18日16:30前将响应文件送至学院总务处，学院按照预定时间组织统一开标。响应文件送至：浙江省杭州市滨江区滨文路518号 浙江艺术职业学院总务处 1102办公室，联系人:谢劲芳 0571-87150082 15869164073。
名次计算方法：按照维保服务费综合报价由低到高进行排名，在维保服务费报价相同的情况下，按照常用配件单价由低到高进行排名，按照排名先后顺序确定成交单位。成交单位确定后，由我校电话通知。
7、付款方式：详见附件1。
8、请在信封上分别注明供应商名称、联系人及电话。

9、若有效响应供应商只有2家及以下时重新组织询价。
附件1：

浙江艺术职业学院学校本部及东冠校区消防系统维保服务
采购需求

一、采购目的
通过对消防及安防设施的定期维护、保养，使学院整个维保工作系统化、规范化，有利于及时发现故障并尽快清除，确保设施正常运行，发挥其有效的安全预警功能，从而维护校园稳定，保障学院正常的教学、生活、科研有序进行，有力的维护学院师生的人身安全，创建和谐、平安校园。

二、需求内容
本项目为浙江艺术职业学院学校本部及东冠校区消防系统维保服务采购项目，具体需求如下：

1.维保范围：浙江艺术职业学院本部及东冠校区
2.维保时间： 2019年1月1日至2019 年12月31日。 

3.维保费用：经费预算5.1万元; 设备损坏更换费用依据所需要更换设备的实际情况事实核算。 
4、维保要求： 

消控主机内所包含的一切消防设备、设施（火灾自动报警系统、联动控制系统、消火栓及喷淋灭火系统、应急疏散系统（包括消防广播、防排烟、防火卷帘、消防电梯迫降、应急照明）及线路等，确保维保的消控系统正常工作，达到报警、灭火等设计要求；负责对学院的消防管理人员进行培训，每年不少于两期，每期不少于1天。

   （1）每月定期维保内容： 

  ①主机巡控功能检测； 

  ②主备电切换检测； 

  ③主机报警与联动逻辑检测；

  ④烟、温感探测器工作状态检测；

  ⑤控制、切换模块工作状态检测；

  ⑥排烟系统及送风系统抽检；

  ⑦通讯系统及消防广播抽检；

  ⑧消火栓管道及喷淋管道水压检测；

  ⑨消火栓泵手、自动投运试验（每月一次）； 

  ⑩湿式报警阀组检测；

以上系统如有故障应及时排除。 

 （2）每季定期维保内容： 

    ①主机巡控功能检测； 
    ②主备电切换检测； 
    ③主机报警与联动逻辑检测；

    ④烟、温感探测器工作状态检测；

    ⑤控制、切换模块工作状态检测；

    ⑥通讯系统检测、试验；

    ⑦消防广播系统检测、试验；

    ⑧消火栓泵及喷淋泵手、自动投运试验；

    ⑨喷淋系统进行末端放水试验；

    ⑩火警、故障自动打印功能试验；

 eq \o\ac(○,11) 正压送风系统投运试验；

 eq \o\ac(○,12) 排烟系统投运试验； 

 eq \o\ac(○,13) 消防电梯迫降试验； 

 eq \o\ac(○,14) 防火卷帘门迫降试验； 
（3）每年定期维保内容：
①主机巡控功能检测；

②主备电切换检测；

③备用电池进行检测与维护；

④主机报警与联动逻辑检测；

⑤烟、温感探测器工作状态检测；

⑥控制、切换模块工作状态检测；

⑦消防电话通讯系统检测、试验；

⑧消防广播系统检测、试验；

⑨消火栓泵手、自动投运试验；

⑩水喷淋泵手、自动投运试验；

 eq \o\ac(○,11)火警、故障自动打印功能试验；

 eq \o\ac(○,12)正压送风系统投运试验； 

 eq \o\ac(○,13)排烟系统投运试验； 

 eq \o\ac(○,14)消防电梯迫降试验； 

 eq \o\ac(○,15)防火卷帘门迫降试验； 

 eq \o\ac(○,16)消防泵阀组及喷淋泵阀组进行除锈加注润滑油；

 eq \o\ac(○,17)消防稳压泵阀组及喷淋稳压泵阀组除锈及加注润滑油；

 eq \o\ac(○,18)室外消火栓及结合器进行除锈刷漆加注润滑油；

5、维保服务响应时间要求 

①发生故障或误报，接到通知后4小时内到现场检查。 

②控制模块、监视模块、探测器等外围故障，2个工作日内更换或排除。 

③报警联动主机、消防广播主机、消防电话主机，在一星期内更换或修复。 

6、维保材料费 

乙方维修所需材料按最低出厂价由甲方承担，投标书内要详细写明维修及更换各种设备的名称、价格。在维保中需要更换设备，应提前告知甲方，经甲方同意后方可进行购置。如遇紧急情况，为了甲方的安全，乙方可先进行设备的维修和购置，然后再和甲方进行价格的商定。
7、责任要求

中标方应认真履行合同各项要求，切实做好维保工作。如因中标方不认真履行合同给甲方造成损失，中标方应承担相应的法律责任和经济责任。

中标后，在维修、保养施工过程中要保证其它设备的安全，不得随意对其它设备进行变动、改造，在维修、保养施工过程中对其它设备造成的损失要恢复完好或按价赔偿。（赔偿资金从维修、保养费中扣除）。

中标后，如消防设备出现故障，乙方要在规定的时间内赶到现场（以中标合同为准），如因乙方维保不及时的原因，使我院师生员工的人身、财产受到损失由乙方负责，涉及到的法律责任以法律部门鉴定为准。

中标后，乙方应给甲方提供详细地消防维护、保养的计划、步骤、范围、价格等，并保证年检过关，年检部门由甲方确定。如果因年检不过关的原因，对甲方造成所有经济处罚和损失由乙方支出。

中标后，在维修保养施工的过程中如果发生安全和人员伤亡事故，一切法律责任及其赔偿全部由乙方承担。

    8、维保设备清单
	 滨  文  校  区（本部）
	主机品牌
	松江
	东  冠  校  区
	海湾
	松江

	
	型号
	JB-3102（主）

JB-3101（分3台）
	
	JB-QG-GST5000
	JB-3102

	
	名称
	数量（个）
	
	数量（个）

	
	总回路
	11
	
	4+2

	
	隔离回路
	
	
	

	
	隔离点
	3
	
	

	
	层显
	24
	
	22

	
	烟感
	640
	
	585

	
	温感
	76
	
	86

	
	手报
	94
	
	93

	
	消防广播
	83
	
	66

	
	扩音机
	1
	
	2

	
	排烟风机
	7
	
	13

	
	排烟防火阀
	7
	
	13

	
	室内消火栓
	227
	
	86

	
	室外消火栓
	11
	
	4

	
	结合器
	5
	
	4

	
	喷头
	695
	
	620

	
	水流指示器
	9
	
	22

	
	报警阀
	1
	
	4

	
	压力开关
	1
	
	4

	
	末端试水装置
	9
	
	4

	
	气压罐（消喷）
	2
	
	2

	
	消防泵
	2
	
	4

	
	喷淋泵
	2
	
	4

	
	消防稳压泵
	2
	
	2

	
	喷淋稳压泵
	2
	
	2


三、资信及商务要求表
	资格要求
	具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力；
取得消防设施维护保养检测机构二级资质及以上（以加盖公章的合同复印件为准）；
响应服务商自2016年1月1日起至今，在经营活动中没有重大违法记录

	服务期限
	合同期自2019年1月1日至2019年12月31日

	本地化

服务要求
	响应供应商须位于杭州市辖区，或者在杭州市辖区有服务网点（附证明）

	经验业绩要求
	具有高校消防系统维保经验（以加盖公章的合同复印件为准），获得省级消防系统维保服务荣誉的优先考虑

	配备人员
	   月检：技术人员至少1名，检修工人至少1名；季检：技术人员至少1名，检修工人至少3名；黄金周及年检：工程师1名，技术人员1名，检修工人至少3名

	付款条件
	  1、合同签订后，甲方在7天内向乙方支付服务费用总额30%的款项，作为预付款，合同期满后，经三方检测，若有故障需修复，在设备正常运行情况下，甲方向乙方支付剩余70%款项2、设备损坏更换费用依据所需要更换设备的实际情况另行核算。 


附件2
维保服务费报价一览表
	服务类型
	消防系统维保服务                

 （浙江艺术职业学院本部及东冠校区）

	综合报价（万元）
	


响应方名称（盖章）：                          日  期:                         

响应方代表签名：                             电  话：                        
备注：

1、本报价为响应方所能承受的一次性最低、最终报价，以人民币为结算币种，包括税金等所有费用,即开票价格。

2、此表可在不改变格式的情况下自行制作,所填内容不得手写（除签名外）,都必须打印。

	序号
	配件名称
	规格型号
	单位
	单价（元）

	1
	层  显
	
	
	

	2
	烟  感
	
	
	

	3
	温  感
	
	
	

	4
	手  报
	
	
	

	5
	消  报
	
	
	

	6
	控制模块
	
	
	

	   7
	广播模块
	
	
	

	8
	回路板
	
	
	

	9
	压力表
	
	
	


消防系统常用配件报价一览表
响应方名称（盖章）：                          日  期:                         

响应方代表签名：                             电  话：                        

